广东省乐昌市2021年第三季度企业监督性监测数据报送表

| 企业名称：韶关市坪石发电有限公司（B厂） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：韶关市乐昌市坪石镇河丰村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：广州京诚检测技术有限公司（第三方） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限制 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
| 废气 | 3#脱硫出口 |  | 氮氧化物 |  | mg/m3 | 200 | 达标 | 关闭 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  | mg/m3 | 200 | 达标 |  |
|  |  |  | 烟尘 |  | mg/m3 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅 |  | mg/m3 | 0.70 | - |  |
|  |  |  | 汞及其化合物 |  | mg/m3 | 0.03 | 达标 |  |
|  | 4号机组废气监测点 | 2021年07月16日 | 氮氧化物 | 19 | mg/m3 | 200 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 11 | mg/m3 | 200 | 达标 |  |
|  |  |  | 烟尘（颗粒物） | 2.2 | mg/m3 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅 | <2 | mg/m3 | 0.70 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞 | <0.0030 | mg/m3 | 0.03 | 达标 |  |
|  |  |  | 烟气黑度 | <1级 | 级 | 1级 | 达标 |  |
|  | 5#机组废气监测点 | 2021年07月16日 | 氮氧化物 | 30 | mg/m3 | 200 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 18 | mg/m3 | 200 | 达标 |  |
|  |  |  | 烟尘（颗粒物） | 2.5 | mg/m3 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅 | <2 | mg/m3 | 0.70 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞 | <0.0030 | mg/m3 | 0.03 | 达标 |  |
|  |  |  | 黑度 | <1 | 级 | 1 | 达标 |  |

执行标准级别：铅及其化合物参照广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；其余项目参照《火电厂大气污染物排放标准》(DB13223-2011)表1燃煤锅炉（二氧化硫为现有锅炉标准限值，氮氧化物为现有循环流化床火力发电锅炉标准限值）。

广东省乐昌市2021年第三季度企业监督性监测数据报送表

| 企业名称：韶关市坪石发电有限公司（B厂） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：韶关市乐昌市坪石镇河丰村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：广州京诚检测技术有限公司（第三方） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限制 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 总排口 | 2021年07月16日 | pH值 | 8.17 | 无量纲 | 6-9 | 达标 |  |
|  |  |  | 硫化物 | 0.005L | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 0.64 | mg/L | 10 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 8 | mg/L | 90 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷 | 0.0118 | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 56 | mg/L | 60 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.176 | mg/L | 10 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.43 | mg/L | 5.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 水温 | 33.6 | ℃ | - |  |  |

执行标准级别：广东省地方标准《水污染物排放限值》DB/26-2001第二时段一级标准及表1第一类污染物最高允许排放浓度。

广东省乐昌市2021年第三季度企业监督性监测数据报送表

| 企业名称：乐昌市污水处理厂（乐昌市龙辉环保科技有限公司） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省乐昌市开发区黄坑乐发水泥厂路口污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：广州京诚检测技术有限公司（第三方） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限制 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 出口 | 2021年07月05日 | pH值 | 7.38 | 无量纲 | 6~9 | 达标 |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 1.6 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.10 | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 8 | mg/L | 90 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 2 | 倍 | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞 | 0.00019 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉 | 0.00005L | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.00204 | mg/L | 1.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷 | 0.00699 | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅 | 0.00078 | mg/L | 1.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 6 | mg/L | 60 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L | 5.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 未检出 | MPN/L | - | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.066 | mg/L | 10 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 8.62 | mg/L | - | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.38 | mg/L | 5.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.33 | mg/L | 10 | 达标 |  |
|  |  |  | 水温 | 34.6 | ℃ | - |  |  |
|  |  |  | 流量 | 486 | m3/h | - |  |  |
|  |  |  | 甲基汞 | 0.00001L | mg/L | 不得检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 乙基汞 | 0.00002L | mg/L | 不得检出 | 达标 |  |

接纳水体名称：武江

水体所属功能：Ⅲ类

执行标准级别：广东省地方标准《水污染物排放限值》DB/26-2001第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准的较严者。

广东省乐昌市2021年第三季度企业监督性监测数据报送表

| 企业名称：乐昌市雅鲁污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省乐昌市坪石镇坪南路45号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：广州京诚检测技术有限公司（第三方） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准限制 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 出口 | 2021年04月07日 | pH值 | 6.77 | 无量纲 | 6~9 | 达标 |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 1.2 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.70 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 14 | mg/L | 60 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉 | 0.00006L | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.0024 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷 | 0.0181 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅 | 0.00121 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 7 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 未检出 | MPN/L | 10000 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.037 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 13.6 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.42 | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.10 | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 水温 | 28.0 | ℃ | - |  |  |
|  |  |  | 流量 | 829 | m3/h | - |  |  |
|  |  |  | 甲基汞 | 0.00001L | mg/L | 不得检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 乙基汞 | 0.00002L | mg/L | 不得检出 | 达标 |  |

接纳水体名称：武江

水体所属功能：Ⅲ类

执行标准级别：广东省地方标准《水污染物排放限值》DB/26-2001第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准的较严者。