广东省乐昌市2022年第二季度企业监测数据报送表（续报）

| 企业名称：乐昌市产业转移工业园污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：乐昌市乐廊公路6公路处工业园内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：乐昌市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 采样地点 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限制 | 达标情况 | 备注 |
| 废水 | 出口 | 2022年04月01日 | pH值 | 7.4 | 无量纲 | 6-9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 35 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 9 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.756 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 水温 | 19.0 | ℃ | - | - |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.005L | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.08 | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.005L | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.07L | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 9.78 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 11.4 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 5 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0011 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 |  |

执行排污标准限值（mg/L）：《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）(第二时段一级标准）

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 2002）(一级标准中B标准）较严者。

广东省乐昌市2022年第二季度企业监测数据报送表（续报）

| 企业名称：乐昌市肉联食品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：韶关市乐昌市乐廊路旁（大木坵村小组猪屎峡） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：乐昌市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 采样地点 | 监测日期 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准限制 | 达标情况 | 备注 |
| 废水 | 总排口 | 2022年06月01日 | pH值 | 6.6 | 无量纲 | - | - |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.48 | mg/L | 60 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 8 | mg/L | 400 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.71 | mg/L | 35 | 达标 |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 7.0 | mg/L | 300 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 23 | mg/L | 500 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.14 | mg/L | - | - |  |

备注：执行国家标准：《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92）。

广东省乐昌市2022年第二季度企业监测数据报送表（续报）

| 企业名称：乐昌市昌农农业投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：乐昌市坪石镇田头村委会走马岭村小组过道535西侧（原广北监狱二大队旧监仓） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：乐昌市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 采样地点 | 监测日期 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准限制 | 达标情况 | 备注 |
| 废水 | 排放口 | 2022年06月01日 | 水温 | 27.1 | 0C | - | - |  |
|  |  |  | PH | 7.5 | 无量纲 | 6.0-8.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.87 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 12 | mg/L | 10 | 超标 |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 3.5 | mg/L | 10 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 11 | mg/L | 50 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.112 | mg/L | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 磷酸盐 | 1.10 | mg/L | - | - |  |

备注：1、PH值无量纲，水温：0C。

2、执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），国家标准《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）执行较严者。

广东省乐昌市2022年第二季度企业监测数据报送表（续报）

| 企业名称：光大环保能源（乐昌）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：韶关市乐昌市公园路13号城建大楼一楼103室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：乐昌市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 采样地点 | 监测日期 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准限制 | 达标情况 | 备注 |
| 废气 | 1#烟囱废气排放口 | 2022年06月14日 | 颗粒物 | 6.1 | mg/m3 | 30mg/m3 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | <3 | mg/m3 | 100mg/m3 | 达标 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 125 | mg/m3 | 300/mg/m3 | 达标 |  |
|  |  |  | 一氧化碳 | <3 | mg/m3 | 100mg/m3 | 达标 |  |

- 备注：1、执行标准级别：《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。2、1#烟囱废气排放口环保设施运行正常，排气筒高度100米。

- 3、监测时段，工况稳定正常。

广东省乐昌市2022年第二季度企业监测数据报送表（续报）

| 企业名称：乐昌市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省乐昌市开发区黄坑乐发水泥厂路口污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：乐昌市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 采样地点 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限制 | 达标情况 | 备注 |
| 废水 | 出水口 | 2022年06月17日 | pH值 | 7.3 | 无量纲 | 6~9 | 达标 |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 3.3 | mg/L | 10 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.06 | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 9 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00093 | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.005L | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.04 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0024 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.07L | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 4 | mg/L | 10 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.114 | mg/L | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 3.79 | mg/L | 15 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.40 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 水温 | 16.0 | ℃ | - | - |  |

- 备注：执行城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002，水污染物排放限值DB44/26-2001。